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[bookmark: _Toc20114][bookmark: _Toc462215727]第一章 磋商邀请（磋商公告）
[bookmark: _Hlk91864390][bookmark: _GoBack]肥西县公共资源交易有限责任公司受肥西县中医院委托，现对“肥西县中医院新区及派河路门诊部消防维保服务项目”进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内投标人参加磋商。
一、项目名称及内容
1.项目编号：2026GSBN0011
2.项目名称：肥西县中医院消防维保（2026-2027）
3.项目地点：肥西县
4.项目单位：肥西县中医院
5.项目概况：合肥市肥西县中医院新区位于青龙潭大道与站下路交口，占地面积112亩，建筑面积约12万平方米，由门诊医技楼、住院楼、行政楼后勤楼、食堂、高压氧治疗中心以及高低压配电房、人防地下室及泵房等建筑组成，共有1个消防控制室。
派河路老门诊部位于三河路和派河路交口，占地约3亩，建筑面积约4750平方米，有1个消防控制室。
本次招标主要涉及消防设备设施及火灾联动监控系统维保服务，服务期限一年，详见磋商文件。
6.资金来源：自筹
7.项目概算：20万元
8.最高限价：20万元
9.项目类别：服务类
10.标段（包别）划分：本项目共一个标段
二、投标人资格
1.参审单位须符合下列资格要求；
（1）投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具有有效的营业执照，经营范围须包含"消防技术服务"或"消防设施维护保养检测"。
（2）投标人须在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）完成机构备案，服务类别为"消防设施维护保养检测"，投标时须提供系统备案信息截图并加盖投标人公章。
（3）投标人未被列入"信用中国"网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。
（4）本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包。
2.本项目不接受联合体磋商；
3.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：
（1）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），但前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；
（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单的；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的。
三、磋商文件的获取
时间：2026年9月15日至磋商时间
地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）
方式：在线下载
四、磋商时间及地点	
1.磋商时间：2026年9月23日9时00分
2.磋商地点：优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）；
五、响应文件提交截止时间
同磋商时间
六、联系方法
（一）委托单位：肥西县中医院
地址：肥西县上派镇
联系人：祁家胜
电话：：0551-68836927
（二）招标代理机构：肥西县公共资源交易有限责任公司
地址：肥西县上派镇紫石路与佛光路交叉口肥光办公区3号楼2楼
联系人：朱文斌
电话：0551-68852527
（三）监督管理部门：肥西县中医院监察室
地  址：肥西县上派镇
电  话：0551-68830096
七、其他事项说明
1.本项目相关信息同时在肥西县公共资源交易有限责任公司、优质采云采购平台、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布；
2.政府采购电子化交易要求：
（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。
（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。
（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。CA锁线上办理地址：https://portal.youzhicai.com/ui/portal-sup/#/signature/list
（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址:http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。
3.投标人应合理安排磋商文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成磋商文件获取，责任自负。
4.响应文件实施网上解密，投标人原则上不到现场参加开标活动。
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[bookmark: _Toc17653]第二章 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	肥西县中医院

	2
	委托人
	肥西县中医院

	3
	招标代理机构
	名  称：肥西县公共资源交易有限责任公司
地  址：肥西县上派镇紫石路与佛光路交叉口肥光办公区3号楼2楼

	4
	项目名称
	详见公告

	5
	项目编号
	详见公告

	6
	项目性质
	

	7
	资金来源
	□财政投资   招标人自筹  □其他

	8
	标段划分
	不分标段    □分为  个标段

	9
	联合体磋商
	□接受  不接受

	10
	投标有效期
	120天

	11
	磋商保证金
	是否要求投标人递交磋商保证金：
☑不要求
要求
磋商保证金的形式：第一类：银行转账  银行电汇 
第二类：银行保函  担保机构担保  保证保险 
磋商保证金的金额：人民币/元，
递交要求：
（1）如采用第一类形式：
①磋商保证金的到账截止时间：磋商截止时间。
②磋商保证金应当从投标人账户转出。
③转入的开户银行及账号：
开户银行：广发银行合肥肥西支行
开户名：肥西县公共资源交易有限责任公司
银行账户：/
（2）如采用第二类形式：
①采用银行保函，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函；采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。
②投标人必须提供明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）无效。评标时评标委员会保留现场核查权利。
③中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本项目的银行保函（或担保机构担保或保证保险）原件提交招标人（或招标代理机构），且原件须与响应文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理。
注意事项：
（1）磋商保证金交纳账号采用动态虚拟账号，项目招标失败后，磋商保证金交纳账号将会发生变化，请投标人参与后续招标时，注意勿将磋商保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。
（2）如本项目前次招标失败，招标人退还投标人的磋商保证金。投标人参与本次招标，须向本项目本次公告公布的磋商保证金账号重新交纳磋商保证金。
（3）凡转账到其他项目账户或本项目前次公告账户的，磋商保证金无效。
（4）投标人参与本项目多个标段（包别）投标的（如分多标段/包别的），应该按标段（包别）分别递交磋商保证金。未递交磋商保证金的标段（包别），其投标无效。
（5）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	12
	网上询问截止时间
	2026年09月20日17时30分

	13
	踏勘现场
	自行踏勘  □招标人统一组织

	14
	响应文件要求
	加密电子响应文件

	15
	响应文件解密时间
	响应文件提交截止时间后30分钟内（以系统解密倒计时为准）
其他要求：响应文件解密可以采用网上远程方式，无需到开标现场进行解密。解密的CA锁必须与响应文件加密的CA锁一致，否则造成的后果由供应商自行承担。

	16
	磋商时间及地点
	详见磋商邀请

	17
	磋商与评审办法
	综合评分法

	18
	磋商小组推荐中标候选人的数量
	1家

	19
	招标代理服务费
	（1）金额：
□免收
□定额收取：
按下列标准收取：详见磋商文件第三章投标人须知（不足4000按4000元收取）
（2）支付方式：转账/电汇
（3）收取单位：肥西县公共资源交易有限责任公司
（4）缴纳时间：公告中标（成交）结果后

	20
	履约保证金
	不要求
□要求
1.履约保证金数额：      元；
2.收受方式为：银行电汇 银行转账 银行保函 保证保险 担保机构担保
3.收受人为:招标人、委托人、□肥西县公共资源交易有限责任公司
4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格。
5.退还：合同履约完毕后一次性无息退还 
6.如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足招标文件要求的银行保函均予以认可；
7.如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。
8.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
其他详见磋商文件第三章投标人须知

	21
	本项目提供除磋商文件以外的其他资料
	无

	22
	其他
	1.无论何种原因，即使投标人磋商时携带了证书等材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。
2.磋商文件中要求加盖公章，均可以提供加盖公章的扫描件；磋商文件要求提供的证明资料均应制作在响应文件中。响应文件中的投标资料模糊不清的，磋商小组将按不利于投标人的理解进行评审，由此产生的一切后果由投标人自行承担。
3.本项目将对中标候选人经磋商小组评审认可的以下内容进行公示：
（1）投标人业绩（如有，得分业绩）：项目名称；
（2）银行保函或担保机构担保或保证保险形式的磋商保证金扫描件（如采用）。
注：如存在弄虚作假行为，将取消中标资格并上报监管部门按有关规定处理。
4.凡中标的外地来肥建筑安装企业，应按照国家税务总局2016年第17号公告规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。
5.如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行 。

	23
	电子交易服务费
	金额：人民币200元，售后不退
交纳形式：银行转账  银行电汇
递交要求： 
①电子交易服务费的到账截止时间：同磋商时间。
②电子交易服务费应当从供应商账户转出，转出电子交易服务费的账户与供应商响应文件提供的账户信息不一致的，视为未按磋商文件规定要求交纳电子交易服务费，其响应无效。
转入的开户银行及账号：
开户银行：广发银行股份有限公司合肥肥西支行
开户名：肥西县公共资源交易有限责任公司
账号： 6232594999000550762
注意事项：
（1）电子交易服务费交纳账号采用动态虚拟账号，请供应商交纳电子交易服务费时，务必备注如下：
（项目编号）电子交易服务费
供应商如未进行备注的，可能会因评审委员会无法识别电子交易服务费到账情况导致响应文件被否决，责任由供应商自行承担。
（2）凡转账到其他项目电子交易服务费账户或本项目前次公告中电子交易服务费账户的，视为未按磋商文件规定要求交纳电子交易服务费，其响应无效。
（3）供应商参与本项目多个标段磋商的（如分多标段的），应该按标段分别递交电子交易服务费。未递交电子交易服务费的标段，其响应无效。
（4）由于优质采云采购平台端口限制，供应商在优质采云采购平台看到的保证金（200元），其费用及效力等同于谈判文件的电子交易服务费。
（5）项目评审结束后，如需开具电子交易服务费发票， 请致电咨询：王工，联系电话：0551-68821291。

	24
	重要提示
	1.中标人中标之后，应当在规定的期间内与招标人签订合同，招标人拒绝签订合同的，中标人应当及时向监管部门反映，以便协调处理；
2.中标人中标之后，应当在规定的时间内与招标人签订合同，中标人拒绝签订合同的，招标人应当及时向监管部门反映，以便协调处理；
3.中标合同签订后，中标人未及时履行义务的，招标人应当及时向监管部门反映，以便协调处理；
4.中标合同签订后，招标人未及时履行义务影响中标人履行义务的，中标人应当及时向监管部门反映，以便协调处理。
招标人和中标人未履行上述义务的，监管部门将依法对招标人和中标人进行处理，追究相关责任。

	25
	特别提示
	1.投标人响应文件中填报人员及投标人按磋商文件提出的最低要求填报派驻投标标段的其他管理和技术人员，经招标人审核后不得进行更换。除非磋商文件另有约定，投标人派驻投标标段的项目经理及项目主要人员均应为投标单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员），否则招标人有权取消其中标资格。
2.投标人提供的如营业执照、资质证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定，但投标人须在响应文件中提供发证机构或相关主管部门发布的相关证明材料，或经询标被磋商小组认定符合相关规定的，磋商小组应予以认可。


[bookmark: _Hlt509650027][bookmark: _Hlt519045778]

[bookmark: _Hlt204508754][bookmark: _Hlt509650351][bookmark: _Hlt516969057]
[bookmark: _Toc14697]第三章 投标人须知
[bookmark: _Hlt509649998][bookmark: _Hlt509649722][bookmark: _Hlt526418143][bookmark: _Hlt509650126][bookmark: _Hlt509650686][bookmark: _Hlt509650955][bookmark: _Toc21093]一．总    则
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次磋商所述的服务项目招标。
2.有关定义
2.1交易监督管理部门：系指肥西县中医院监察室。
2.2招标人：系指本次招标项目的业主方。
2.3委托人：系指本次招标项目的委托方。
2.4招标代理机构：系指肥西县公共资源交易有限责任公司，以下简称“县公共资源交易有限责任公司”。
2.5投标人：系指按规定获取了本磋商文件，且已经提交或准备提交本次响应文件的法人或者其他组织。
2.6服务：系指除货物和工程以外的其他招标对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。
2.7业绩：投标人与其关联公司（如母公司、分公司、全资子公司、控股子公司、同一法定代表人的公司）之间签订的合同，均不予认可。
3.投标费用
3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交响应文件所涉及的一切费用。
4.合格的投标人
4.1合格的投标人应符合磋商文件载明的投标资格。
4.1.1除非磋商文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。
4.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
违反前两款规定的，相关投标均无效。
5.踏勘现场
5.1供应商应自行对供货（安装）、施工或服务现场和周围环境进行踏勘，以获取编制 响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。
5.2踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货（安装）、施工或服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到供货（安装）、施工或服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供供货（安装）、施工或服务地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
6.知识产权
6.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
7.纪律与保密
7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
7.2投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。
投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。 禁止投标人以向招标人或者磋商小组成员行贿的手段谋取中标。
投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
7.3在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。
7.4在确定中标人之前，投标人试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、招标人和县公共资源交易有限责任公司施加任何影响都可能导致其投标无效。
7.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。磋商结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
8.联合体磋商
8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个以上法人（磋商文件如有约定，从其约定）或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同磋商。
8.2以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当具备承担磋商项目的相应能力；国家有关规定或者磋商文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
8.3联合体各方应当签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方在同一招标项目（标段）中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商均无效。
8.4联合体磋商的，磋商保证金由联合体牵头方递交，以一方名义递交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
8.5除磋商文件有明确约定的，联合体参加磋商的，可以由联合体中的任一方获取磋商文件。
9.投标专用章的效力
9.1磋商文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件或原件的扫描件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。
10.合同标的转让
10.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
10.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，投标人根据招标项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。
10.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
11.磋商信息的发布
11.1与本次磋商活动相关的信息，将在肥西县公共资源交易有限责任公司（http://www.fxggzy.cn/）、优质采云采购平台、安徽省招标投标信息网、中国采购与招标网上发布。
[bookmark: _Toc27865][bookmark: _Hlt509649930][bookmark: _Hlt509649791][bookmark: _Hlt509650361]二．磋商文件
[bookmark: _Hlt509650734]12.磋商文件构成
12.1磋商文件包括以下部分：
12.1.1第一章：磋商邀请（磋商公告）；
12.1.2第二章：投标人须知前附表；
12.1.3第三章：投标人须知；
12.1.4第四章：磋商需求；
12.1.5第五章：磋商与评审办法；
12.1.6第六章：合同；
12.1.7第七章：响应文件格式；
12.1.8县公共资源交易有限责任公司发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。
12.2 投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
12.3投标人应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。
12.4投标人获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件3日内向县公共资源交易有限责任公司提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
13.磋商文件的澄清与修改
13.1投标人如对磋商文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式提交给采购代理机构。
13.2招标人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。招标代理机构将在优质采云采购平台以发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对投标人起约束作用。供应商应主动上网查询。招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
13.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
13.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。
[bookmark: _Hlt509649724][bookmark: _Hlt510342861][bookmark: _Hlt509650697][bookmark: _Toc21487]三．响应文件的编制
15.响应文件构成与要求
[bookmark: _Hlt509650345]15.1响应文件是对磋商文件的实质性响应及承诺文件。
15.2除非注明“投标人可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。
15.3除专用术语外，响应文件以及投标人与招标人就有关磋商的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
15.4除非磋商文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
15.5除非磋商文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国银行在磋商日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（投标人应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。
15.6投标人提供的资质证书（或资格证明、认证证书等）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。
15.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。
15.8本磋商文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。
16.报价
16.1投标人的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有内容均应以人民币报价，投标人的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
16.2投标人应在分项报价表上标明所投货物及相关服务的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在磋商报价中。
16.3除非磋商文件另有规定或经招标人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。
16.4报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。
16.5招标人不接受具有附加条件的报价。
17.投标内容填写及说明
17.1响应文件须对磋商文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料、证明及数据，将可能导致投标无效。
17.2投标人应在响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。
17.3响应文件须对磋商文件载明的全部初审要求（如磋商资格、技术、资信、服务、报价等），做出实质性响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的资料、证明及数据，将导致投标无效。
17.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。
18.磋商保证金
18.1投标人在递交响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的磋商保证金，应当从其账户转出并在响应文件中附上证明。联合体投标的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
18.2无论采取何种形式的磋商保证金，磋商保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章19.4项的规定延长了投标有效期，则磋商保证金的有效期也相应延长。
18.3 投标人不按本章18.1要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其投标。
18.4招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还磋商保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还磋商保证金。磋商保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还磋商保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的账户。
18.5有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人不提交磋商文件所要求的履约保证金的；
（3）投标人存在弄虚作假行为的。
注：如磋商保证金采用第二类形式，出现以上情形的，由受益人向开立人申请索赔。
18.6由于投标人行为导致招标人或肥西县公共资源交易有限责任公司损失的，相应损失由投标人承担，从磋商保证金中扣除。磋商保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。
19.投标有效期
19.1为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。
19.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。
19.3投标有效期从投标截止日起计算。
19.4出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其磋商保证金及以现金或者支票形式递交的磋商保证金的银行同期存款利息。
20.响应文件的制作
20.1.本项目采用全流程电子化招标采购方式，投标人必须递交电子投标文件，并对电子投标文件进行电子签章并使用CA锁进行加密，在磋商文件规定的投标截止时间前使用“优质采投标工具客户端”完成上传。
20.2.全流程电子招标采购项目供应商必须上传CA锁加密的电子投标文件，供应商下载磋商文件后，如未在磋商文件规定的投标文件递交截止时间前上传电子投标文件，视为投标无效；投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；
20.3.响应文件递交截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子响应文件未完成上传的，视为没有递交响应文件；
20.4.响应文件可远程解密，供应商无需到达开标现场。磋商文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。
20.5.投标人在制作、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164，0551-62220012。
[bookmark: _Hlt509649294][bookmark: _Hlt509650572][bookmark: _Toc522466826][bookmark: _Toc1863][bookmark: _Hlt509649414]四．响应文件的递交
21.响应文件的递交
21.1投标人应在投标人须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。
21.2投标人在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前上传了网上加密电子响应文件，但未在规定时间内进行解密的，响应无效。
21.3招标人和招标代理机构延迟响应文件提交截止时间的。招标人、招标代理机构和投标人受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
22.响应文件的修改和撤回
22.1投标人应当在第一章“磋商邀请”规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上传。
22.2投标人应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。
22.3投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前（以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的解密倒计时为准）对本单位的响应文件进行解密，招标代理机构工作人员在监督员监督下解密所有响应文件。
22.4在响应文件提交截止时间之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
[bookmark: _Toc459990140][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc522466827]五．响应文件磋商
23.1招标人和招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织磋商。
23.2竞争性磋商活动采用综合评分法评审。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。
23.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对投标人独立进行评审。评审程序如下：
23.3.1初审。磋商小组对投标人必须满足和实质性响应的内容进行评审，投标人未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关投标人。
23.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。
23.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。
23.3.4综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
23.4相关说明。
23.4.1为保证磋商活动顺利进行，投标人可派相关技术人员进行网上答疑； 
23.4.2磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经招标人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的投标人。
23.4.3磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的投标人的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。
23.4.4无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。
23.4.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
23.5投标人授权代表对磋商过程有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。 
24.终止竞争性磋商
在磋商中，符合专业条件的投标人或对磋商文件作实质响应的投标人不足规定家数的，磋商小组有权对磋商项目作流标处理。流标后，流标原因将在网上公示。
24.响应文件的澄清、说明或补正
24.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
24.2磋商小组通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应登录优质采投标工具客户端并保持在线状态，以便及时接收磋商小组可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若供应商未及时回复，视为放弃澄清。
25.最后报价
25.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。
25.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。
25.3最后报价是投标人响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
[bookmark: _Toc477793061][bookmark: _Toc460487454][bookmark: _Toc522466828][bookmark: _Toc15057]六．定标与签订合同
26.定标
26.1磋商小组应当按磋商文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。
26.2略。
26.3略。
26.4 最低报价并不是被授予合同的保证。
26.5 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交监管部门依法处理：
26.5.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
26.5.1.1投标人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；
26.5.1.2投标人之间约定中标人；
26.5.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
27.5.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
26.5.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
26.5.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
26.5.2.1不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
26.5.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.5.2.3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
26.5.2.4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.5.2.5不同投标人的响应文件相互混装；
26.5.2.6不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26.5.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
26.5.3.1招标人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人；
26.5.3.2招标人直接或者间接向投标人泄露标底、磋商小组成员等信息；
26.5.3.3招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
26.5.3.4招标人授意投标人撤换、修改响应文件；
26.5.3.5招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
26.5.3.6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
26.5.4使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，
26.5.5投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
26.5.5.1使用伪造、变造的许可证件；
26.5.5.2提供虚假的财务状况或者业绩；
26.5.5.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
26.5.5.4提供虚假的信用状况；
26.5.5.5其他弄虚作假的行为。
26.5.6其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
26.6 定标前，县公共资源交易有限责任公司可能会同招标人对中标候选人进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容。
26.7中标候选人信息将在网上公示，公示期不少于3日，期满无异议则发布中标结果公告。
27.中标通知书
27.1县公共资源交易有限责任公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。
27.2县公共资源交易有限责任公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
27.3中标结果公告发布后，中标人请在3个工作日内领取中标通知书。
28.招标代理服务费
28.1中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，可以银行转账、银行电汇方式。
中标服务费缴纳账户（选择一家银行进行缴费）
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中标服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准参照关于印发《招标（采购）代理行业服务收费指导意见》的通知（合公协〔2023]03号）文件收取。
招标代理服务收费标准
	中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元-500万元（含500万元）
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元-1000万元（含1000万元）
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元-5000万元（含5000万元）
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元-1亿元（含1亿元）
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元-10亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	10亿以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


28.2投标人须知前附表约定收取定额服务费或免收服务费的，从其规定。
28.3如果中标人未按照上条规定交纳招标代理服务费，县公共资源交易有限责任公司可从其磋商保证金中抵扣。
29.履约保证金
29.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。
29.2投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。
29.3如果中标人未按规定交纳履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给招标人造成的损失超过磋商保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。在此情况下招标人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
30.签订合同
30.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。磋商文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标人应出示中标通知书和履约保证金交纳证明。
30.2招标双方必须严格按照磋商文件、响应文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和中标人的响应文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题县公共资源交易有限责任公司概不负责，合同风险由双方自行承担。
30.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的方式、地点及服务细则等作适当调整的权利。
30.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，招标人或县公共资源交易有限责任公司均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织招标，相关的一切损失均由该投标人自行承担。
31.验收
检测、验收费用均由合同乙方（成交供应商）承担
32.异议
32.1若投标人对评标结果有异议，可在中标候选人公示期内以书面形式在工作时间向肥西县公共资源交易有限责任公司提出。
32.2异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：
32.2.1异议人的名称、地址、有效联系方式；
32.2.2项目名称、项目编号、标段号（如有）；
32.2.3被异议人名称；
32.2.4具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；
32.2.5明确的请求及主张；
32.2.6提起异议的日期。
异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。
33.解释权
本磋商文件的解释权属于招标人和肥西县公共资源交易有限责任公司。
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第四章 磋商需求
[bookmark: _Hlt509716920]前注：
本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
[bookmark: _Toc497405173][bookmark: _Toc398799167]一、采购需求前附表：
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	考核合格每季度上旬支付中标人上季度服务费用

	2
	服务地点
	招标人指定地点

	3
	服务期限
	合同签订之日起1年



二、项目概况
1、维保范围：
合肥市肥西县中医院新区位于青龙潭大道与站下路交口，占地面积112亩，建筑面积约12万平方米，由门诊医技楼、住院楼、行政楼后勤楼、食堂、高压氧治疗中心以及高低压配电房、人防地下室及泵房等建筑组成，共有1个消防控制室。
派河路老门诊部位于三河路和派河路交口，占地约3亩，建筑面积约4750平方米，有1个消防控制室。
2、采购内容为肥西县中医院消防设备设施及火灾联动监控系统维保服务，服务期1年。主要消防系统包括消防应急广播和火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统、室内外消火栓系统、机械防排烟系统、机械加压送风系统、防火门、应急照明与指示标志系统、防火卷帘门系统；火灾联动监控系统、消防水炮灭火系统、消防专用电话、消防控制室图形显示装置设备设施等所有消防设施、设备。
3、维保服务费包括但不限于：消防及火灾联动监控系统的维护（含局部改造）、维修、保养、检查、调试、消防系统及监控系统检测费、月度维保报告及消防年检并出具年检报告，每年消防设施安全评估报告等所有费用：火灾自动报警系统维护保养、自动喷水灭火系统维护保养、室内外消火栓系统维护保养、防排烟系统维护保养检测、防火门维护保养、应急照明与指示标识系统维护保养检测、防火卷帘门系统维护保养检测、七氟丙烷气体灭火系统维护保养检测、消防标识标牌，以及驻点人员工资及生活费用。
4、维保单位应自行勘察服务现场，按维保货物清单报综合总价。投标人须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险，如因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完成维保服务，投标人自行承担一切后果。建筑消防设施设备及火灾联动监控系统的维护、保养、检查、调试、消防系统及监控系统检测费、月度维保报告、消防设施年度检测报告、消防设施安全评估报告等所有各项费用由投标人承担。
5、维保单位应对消防监控设施进行检查、调试、维护保养，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，整个系统时刻处于良好工作状态。如发生火灾，消防设备不能发挥报警、灭火功能，消防维保单位应负全部责任。
6、维保单位须安排消防部门认可的消防检测公司按照《建筑消防设施检测技术规程》每年对肥西县中医院消防设施进行消防检测并出具年检报告，维保单位确保年检通过。    
7、维保单位巡检发现消防设施需维修更换的，单品单价200元（含）以内零配件，中标单位免费提供配件并承担维修人工，不额外收费；单品单价超200元主材，须书面报甲方审批同意后方可采购更换。维保单位建立隐患台账，按时限闭环整改，留存维修资料，确保顺利通过消防年检及各类监督检查，维保处置不到位引发的处罚及损失由中标单位承担。
8、向安保及管理人员提供操作培训与技术咨询服务。负责医院所有消防设施、设备以及楼层、地面消防标识标牌等制作、张贴，以及户外消防设施的防冻措施（不仅限于安全疏散示意图、楼层疏散通道标识制定、张贴）。
二．维护保养工作方案
（一）火灾自动报警及消防联动系统
1、每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。
2、每月按安装总量的30%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。
3、每月进行报警及控制线路维修检查；每季对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。
4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。
（二）自动喷水灭火系统
1、每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。
2、每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。
3、每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。
4、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。
5、 每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。
6、 每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
7、每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。
（三）消火栓灭火系统
1、每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。
2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。
3、每月按安装总量的30%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。
4、每月对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。
（四）气体灭火系统
1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。
2、每周检查保养每台气体灭火控制器，测试其功能是否正常。
3、每周检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。
4、每周检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常。
5、每月对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。
6、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防控制中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。
7 、每周检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆。
8 、每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化。
9 、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。
10、每季年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。
11、每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。
（五）防排烟系统
1、每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
2、每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。
3、每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次，）。
4、每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。
5、每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。
（六）防火卷帘系统
1、每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。
2、每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。
3、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。
（七）应急照明及疏散指示系统
1、 每周检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养）。
2、每月按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。
3、每月检查应急照明系统和EPS系统电源工作是否正常，对电池组放电时间进行检查。
4、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。
（八）消防通讯及广播系统
1、每月检查电话插孔、电梯对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。
2、每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。
4、试验消防广播的选层广播功能是否正常。
5、每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。
（九）灭火器
1、每周检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志、（手提式、推车式）压力指针是否在绿区等是否符合规范要求。
2、每季度对按照总数的50%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，不合格的予以更换。
3、检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效必要时进行喷射试验。
（十）水泵、恒压泵、控制柜、联动柜
1、每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。
2、每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。
3、每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。
4、每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1-3次。
5、每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。
6、每月测试消防水泵的故障自启功能是否正常。
7、定期添加或更换水泵的润滑油。
（十一）其它消防设备设施
1、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。
2、每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内。并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求。
3、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。
4、每半年检查并试验消防设备自备发电或储电设施能否正常切换和发电。
三、其它要求
1、投标人资格要求 
（详见公告）

2、在节假日及医院有重大活动前做好消防系统的检查及安全预案。确保消防系统安全可靠运行，并安排专人值班。
3、维修保养单位每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购人存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向采购人提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。
4、维保单位每月维保、检测、检查、试验必须采购人和消防维保单位双方代表签字方能认可，并登录社会消防技术服务信息系统完成信息上传工作。
5、每年至少对医院做一次系统全面的消防演练。
6、维保单位做好消防验收、年底考核及各种消防工作及安全检查，并保证采购人能够验收、考核通过。
7、所有维保人员需按照有关部门要求持证上岗。
8、负责我院职工的消防安全教育和消防知识的培训，每年集中培训2次。
9、维保内容严格按采购单位方案进行，不得有任何减少项目的行为。
10、供应商须为本项目配备不少于 3 人维保的项目团队，包括项目负责人 1 人，维保人员 2 人，技术负责人 1 人不驻场，按照要求开展技术指导、消防培训、消防演练等工作，本项目需配备驻场维保人员1名，驻场人员按照投标文件履约，全年无休（包括节假日），成交供应商需安排备班人员 1—2 人左右进行轮换休息，不得随意更换，备班人员费用不在合同内，供应商自行解决，成交供应商的项目负责人和技术负责人、维保人员不得随意更换，如有人员更换需经采购人同意方可更换，否则采购人将追究成交供应商违约责任。 
（1）项目负责人（1 人）：须具备消防相关相符职业技能和工作经验。 
（2）维保人员（2 人）：必须熟悉维保业务，有消防维保、维修工作经验。 
维保人员必须填写每日工作台账，工作日进行日常考勤由保卫科监督负责。 
（3）技术负责人（1 人）：须具备消防相关相符职业技能，须具备消防相关 
相符职业技能。
（4）维保人员实行打卡制度，纳入月度履约考核，作为服务费支付依据。
11、考核措施： 
（1）对未按要求及时维修而导致采购人消防系统故障扩大，应承担维修并 
恢复正常使用的责任，采购人对此不予支付任何费用。 
（2）对未按要求派驻符合要求的工作人员，经采购人书面通知仍不整改的， 
一次性扣除当期维护费的 2%，超过三次，成交供应商将承担由此给采购人造成的一切损失。 
（3）月巡查维修情况书及季度维修工作台账未按规定时间上报或内容造假 
超 过一次，成交供应商将承担由此给采购人造成的一切损失。 
（4）成交供应商每月需向采购人提供日常维护记录本（包含维护时间、维 
护内容维护人签字和现场照片等详细记录） 
（5）每月采购人组织人员对供应商进行考核。考核分 80 分以上为合格； 
70-79分扣除当期维保费 2%；60-69 分扣除当期维保费 4%；60 分以下扣除当期维保费5%；连续两个月考核评分低于 60 分，采购人有权解除合同并扣除履约保证金。 
五、设备配置
中标服务商能够提供维保专用的秒表、声级计、万用表、接地电阻测试仪、风速仪、坡度仪、激光测距仪、消火栓压力测试装置、喷淋末端试水装置、烟温枪（必须配置），中标服务商拟为本项目配备如下设备：
1.秒表；
2.声级计；
3.万用表；
4.接地电阻测试仪；
5.风速仪；
6.坡度仪；
7.激光测距仪；
8.消火栓压力测试装置；
9.喷淋末端试水装置；
10烟温枪。
六、肥西县中医院新区消防设施设备清单
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注（生产厂家）

	1
	火灾显示盘
	JBF5060
	台
	90
	青鸟消防

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-JBF5100
	只
	4189
	青鸟消防

	3
	点型感温火灾探测器（A2R)）
	JBF4111-Ex
	只
	14
	青鸟消防

	4
	手动火灾报警按钮
	JBF4121B-P
	套
	459
	青鸟消防

	5
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123
	套
	508
	青鸟消防

	6
	输入模块
	JBF5131
	只
	523
	青鸟消防

	7
	输入/输出模块
	JBF5142
	只
	443
	青鸟消防

	8
	输入输出模块
	JBF5141
	只
	234
	青鸟消防

	9
	隔离模块
	JBF-4171
	只
	253
	青鸟消防

	10
	消防电话分机
	HY5716C
	台
	235
	青鸟消防

	11
	消防电话总机
	HY6311B
	台
	3
	青鸟消防

	12
	消防广播主机
	GRT-GB11-KZ
	台
	1
	青鸟消防

	13
	点型感温火灾探测器（A2R）
	JTY-ZD-JBF5110
	台
	284
	青鸟消防

	14
	点型光电感烟火灾探测器
	JBF4101-Ex
	台
	2
	青鸟消防

	15
	立式机柜
	JBF-11SF/G
	台
	90
	青鸟消防

	16
	消防设备电源状态监控器
	JBF-62S60
	台
	8
	青鸟消防

	17
	电源电流信号传感器
	JBF62P-ATV2
	台
	8
	青鸟消防

	18
	火焰探测器
	YJTC-SZGA
	台
	10
	青鸟消防

	19
	立式机柜
	JBF-11SF/G
	台
	3
	青鸟消防

	20
	消防控制室图形显示装置（单琴台式）
	JBF5202
	台
	1
	青鸟消防

	21
	电气火灾监控设备
	JBF-61S30
	台
	1
	青鸟消防

	22
	组合式电气火灾监控探测器
	JBF62E-100
	台
	100

	青鸟消防

	23
	组合式电气火灾监控探测器
	JBF62E-100C
	台
	91
	青鸟消防

	24
	功率放大器
	GRT-GB11-600
	台
	2
	青鸟消防

	25
	明装吸顶音箱
	GRT3XM-01
	台
	715
	青鸟消防

	26
	组合式电气火灾监控探测器
	JBF62E-250C
	台
	48
	青鸟消防

	27
	组合式电气火灾监控探测器
	JBF62E-400C
	台
	24
	青鸟消防

	28
	双门一体式门磁开关
	JBF62D-33P
	台
	202
	青鸟消防

	29
	联动闭门器（65KG）
	JBF-BM04
	台
	310
	青鸟消防

	30
	防火门监控器
	JBF-61S20-G(62协议）
	台
	1
	青鸟消防

	31
	线型光束感烟火灾探测器
	JTY-H-JBF4382
	台
	17
	青鸟消防

	1
	湿式报警阀
	ZXFZ150
	个
	22
	泉州市沪航

	2
	水流指示器
	ZSJZ100、ZSJZ150
	个
	64
	泉州市沪航

	3
	喷淋水泵接合器
	SQD150-1.6
	台
	6
	上海凯泉

	4
	喷淋水泵
	XBD10.9/40-125-300〔W〕YE3
	台
	2
	上海凯泉

	5
	喷淋稳压泵
	XBD3.1/2W-40DP-YE3
	台
	2
	上海凯泉

	6
	上喷头
	T-ZSTZ80-68℃ Q5
	个
	3961
	上海金盾

	7
	下喷头
	T-ZSTZ80-68℃ Q5
	个
	8247
	上海金盾

	8
	压力开关
	ZSJY1.6BP
	个
	22
	泉州市沪航

	9
	信号蝶阀
	ZSXF100、ZSXF150
	
	108
	泉州市沪航

	1
	消火栓箱
	SG24A65
	只
	507
	合肥市玉兰消防

	2
	水枪
	QZ3.5/7.5
	只
	507
	扬州一帆

	3
	水带
	8-65-25
	只
	507
	扬州一帆

	4
	消防软卷盘
	JPS0.8-19/25
	只
	416
	扬州一帆

	5
	消火栓水泵接合器
	SQD150-1.6
	台
	8
	福建三鲸

	6
	室外消火栓
	SS100/65-1.6
	个
	14
	泉州市沪航

	7
	消火栓水泵
	XBD10.9/40-125-300［W］YE3
	套
	2
	上海凯泉

	8
	消防稳压泵
	XBD3.1/2W-40DP-YE3
	只
	2
	上海凯泉

	9
	气压给水装置
	W1.5/0.30-JY
	套
	4
	上海凯泉

	10
	消防水池
	1008m³
	套
	1
	

	11
	消防水箱
	36m³
	套
	1
	

	12
	室外消火栓水泵
	XBD4.4/40-125-185［W］YE3
	
	2
	上海凯泉

	13
	室外消防稳压泵
	XBD3.1/2W-40DP-YE3
	
	2
	上海凯泉

	14
	接扣
	KD65
	只
	507
	扬州一帆

	15
	压力开关
	ZSJY1.6BP
	
	1
	上海凯泉

	16
	减压阀
	200X-16Q
	
	2
	上海良工

	1
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-TG-JBF-11SF
	套
	3
	合肥青鸟消防

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-JBF5100
	只
	96
	青鸟消防

	3
	电型感温火灾探测器（A2R)）
	JTW-ZD-JBF5110 JBF4111-Ex
	只
	76
	青鸟消防

	4
	紧急启停按钮
	JBF-5184
	只
	34
	青鸟消防

	5
	火灾声光报警器
	JBF5172
	只
	502
	青鸟消防

	6
	火灾声报警器
	HY2114
	只
	31
	青鸟消防

	7
	气体释放警报器
	JBF5180
	
	34
	

	8
	启动装置（电磁阀）
	JAFJQDQ90N
	
	63
	吉安富捷

	9
	贮存容器
	GQQ180/2.5
GQQ150/2.5
GQQ120/2.5
GQQ100/2.5
GQQ70/2.5
GQQ40/2.4
XQQC30/1.6
	
	64
	吉安富捷

	11
	喷嘴
	JAFJ PT50/40
	套
	62
	吉安富捷

	1
	自动跟踪定位射流灭火装置
	ZDMS0.6/5S-GA
	台
	10
	深圳市共安

	2
	现场控制盘
	GAN-KZ-5
	个
	4
	深圳市共安

	3
	智能灭火装置控制器
	GA-JQTL-201
	台
	1
	深圳市共安

	4
	硬盘录像机
	HLK/DS-7804HW
	个
	1
	杭州海康威视数字

	5
	自动跟踪定位射流灭火装置
	ZDMS0.6/5S-GA
	台
	10
	深圳市共安

	6
	水炮泵
	XBD11/10-80L-KQYE3
	台
	2
	上海凯泉

	7
	消防水炮稳压泵
	XBD11.6/2W-40DP-YE3
	台
	2
	上海凯泉

	1
	正压送风机
	SWF-(A)-I-12#
风量68368m³/h
全压781pa
功率22KW
	台
	4
	湖南鑫宏源

	2
	正压送风口
	600*（2500+250）
	台
	24
	合肥振泰

	3
	送风阀
	1200X1200
	台
	4
	合肥振泰

	4
	防火阀
	1000X400
	台
	5
	合肥振泰

	5
	单面疏散标志灯（右向）
	ZX-BLTC-1LROEII1W-A06
	只
	420
	安徽中星

	6
	双面疏散标志灯（单向）
	ZX-BLJC-2LROEII1W-A06
	只
	67
	安徽中星

	7
	双面疏散标志灯（多信息复合）
	ZX-BLTC-1LROEII1W-A06
	只
	63
	安徽中星

	8
	荧光型应急照明灯（IP65）
	ZX-ZFJC-E18W-T8
	只
	207
	安徽中星

	
1
	排烟风机
	XPZ-I-No7.5
风量36070m³/h
全压723pa
功率11KW
	台
	6
	湖南鑫宏源

	2
	排烟风机
	HTF(A)-10
风量37000m³/h
全压700pa
功率11KW
	台
	17
	湖南鑫宏源

	3
	排烟口
	1000X500
	台
	14
	合肥振泰

	4
	排烟阀
	1000X400
	台
	48
	合肥振泰

	5
	防火阀
	1600X400
	台
	9
	合肥振泰

	6
	补风风机
	HTF(A)-I-8#
风量20800m³/h
全压263pa
功率3KW
	台
	1
	湖南鑫宏源

	7
	补风口
	1000X1800
	台
	1
	湖南鑫宏源

	8
	活动式柔性挡烟垂壁
	YCB-1000*600 HR-wz2
	
	265
	

	1
	应急照明集中电源
	ZX-D-0.3KVA-05
	台
	53
	安徽中星

	2
	消防应急照明灯具（吸顶）
	ZX-ZFJC-E5W-L10

	只
	1999
	安徽中星

	3
	单面疏散标志灯（安全出口）
	ZX-BLJC-1LROEII1W-A06
	只
	651
	安徽中星

	4
	单面疏散标志灯（楼层）
	ZX-BLTC-1LROEII1W-A06
	只
	157
	安徽中星

	5
	双面疏散标志灯（多信息复合）
	ZX-BLJC-2LROEII1W-A06
	只
	127
	安徽中星

	6
	单面疏散标志灯（左向）
	ZX-BLTC-1LROEII1W-A06
	只
	418
	安徽中星

	7
	单面疏散标志灯（前）
	ZX-BLJC-1LROEII1W-A06
	只
	1
	安徽中星

	8
	双面疏散标志（前/后）
	ZX-BLJC-2LROEII1W-A06
	只
	1
	安徽中星

	9
	消防应急照明灯具（挂壁）
	ZX-ZFJC-E3W-L7A
	只
	67
	安徽中星

	10
	单面疏散标志灯（双向）
	ZX-BLJC-1LROEII1W-A06
	只
	54
	安徽中星

	11
	双面疏散标志灯（双向）
	ZX-BLJC-2LROEII1W-A06
	只
	6
	安徽中星

	12
	单面疏散标志灯（避难间）
	ZX-BLJC-1LROEII1W-A06
	只
	72
	安徽中星

	1
	防火门
	 FM丙级
	樘
	302
	安徽省浦菲尔

	3
	防火门
	 FM乙级
	樘
	433
	安徽省浦菲尔

	4
	防火门
	 FM甲级
	樘
	230
	安徽省浦菲尔

	5
	防火卷帘
	
	樘
	71
	安徽新盾

	1
	可燃气探测器
	JB-TB-JBF-51S4
	项
	100
	青鸟消防

	1
	机房气体灭火系统
	JBF5013
	项
	19
	青鸟消防










七、肥西县中医院老区门诊消防设施设备清单
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	（生产厂家）

	1
	喷淋头
	
	个
	129
	

	2
	烟感探测器
	
	个
	137
	

	3
	手动报警器
	
	个
	23
	

	4
	消火栓
	
	个
	22
	

	5
	灭火器
	
	个
	81
	

	6
	喷淋泵
	
	台
	2
	上海胜泉

	7
	稳压泵
	
	台
	2
	

	8
	增压泵
	
	台
	2
	沪杰电机

	9
	水泵接合器
	
	个
	2
	

	10
	喷淋接合器
	
	个
	1
	

	11
	室外消火栓
	
	个
	1
	

	12
	火灾报警控制器（联动型）
	JB-QGL-9000
	台
	1
	深圳市泛海三江

	13
	火灾显示盘
	
	台
	7
	

	14
	机械排烟系统
	
	套
	1
	

	15
	补风系统
	
	套
	1
	

	16
	机械正压送风系统
	
	套
	1
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第五章 磋商与评审办法
1.为了做好肥西县中医院消防维保（2026-2027）（项目编号：2026GSBN0011）的磋商与评审工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，遵循公平、公正、科学和择优的原则，制定磋商与评审办法。
2.本次项目磋商与评审采用综合评分法作为对投标人响应文件的比较方法。
3.本项目将依法组建磋商小组，负责本项目的磋商与评审工作。
4.磋商小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次磋商的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对磋商文件的符合性及响应性。
5.磋商小组应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：
5.1磋商的目标；
5.2磋商项目的范围和性质；
5.3磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
5.4磋商文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。
6.有效投标应符合以下原则：
6.1满足磋商文件的实质性要求；
6.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；
6.3通过投标有效性评审；
6.4磋商小组依据磋商文件认定的其他原则。
7.磋商小组对所有响应文件均采用相同程序和标准，进行评定。
8.磋商小组发现投标人的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合磋商文件规定等情况需要澄清时，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。
对于询标后判定的结论（如通过或不通过），磋商小组应提出充足的理由，根据磋商文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。
磋商小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。
9.磋商与评审程序
本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。
磋商小组遵循规定的评审原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。
9.1初审
磋商小组按下表内容对所有投标人进行初审：
	评审表（有效性评审指标一览表）

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	响应文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	
	提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）

	2
	磋商公告投标人资格要求
	符合磋商文件要求
	
	

	3
	投标函
	符合磋商文件要求
	
	

	4
	投标授权书
	符合磋商文件要求
	
	详见第七章响应文件格式“投标授权书”

	5
	磋商保证金
	符合磋商文件要求
	
	投标人须知前附表及第三章投标人须知18条（以县公共资源交易公司财务查询为准）

	6
	投标报价
	符合磋商文件要求
	
	

	7
	投标人信用承诺
	符合磋商公告要求
	
	不存在第一章磋商邀请（磋商公告）“二、投标人资格”中“投标人存在以下不良信用记录情形”规定的任何一种情形。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明。

	8
	标书响应情况
	服务期限响应、服务地点响应
	
	

	9
	其他要求
	上述指标中未列出，但国家相关法律法规或磋商文件有明确规定的
	
	

	评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。
磋商小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决磋商依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与磋商。


[bookmark: _Hlk514734618]9.2详细评审
9.2.1磋商小组将对所有通过初审的响应文件进行详细评审，具体如下：
根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有响应文件进行评分，并分别填写打分表。
磋商小组按本章第9.2.2款规定的技术部分详细评审指标对响应文件的技术部分进行打分，并计算出详细评审得分。
将投标人每个分值项得分进行汇总，得到该投标人的技术部分得分。
投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。
[bookmark: _Hlk514734883]9.2.2技术部分详细评审指标如下：
本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为80%，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值

	技术资信分（80分）
	服务方案
	根据投标人响应文件中提供的服务方案，包括但不限于：
1.月度、季度、半年度具体维保方案；
2.消防维保应急响应方案及节假日重大活动保证措施；
3.重、难点服务方案及合理化建议。
由磋商小组进行综合评审：
1）以上每项内容完整、思路清晰、结构合理、重点突出、针对性强的得4分；
2）以上每项内容基本符合项目要求并具有一定可行性的得2分；
3）以上每项内容可行性不强，有待完善的得1分；
4）未提供相关内容，不得分。
本项最高得12分。
	0-12分

	
	服务措施
	根据投标人响应文件中提供的服务措施，包括但不限于：
1.服务组织架构；
2.驻场人员服务措施；
3.消防四个能力及消防知识培训方案；
4.消防演练方案。
由磋商小组进行综合评审：
1）以上每项内容完整、思路清晰、结构合理、重点突出、针对性强的得3分；
2）以上每项内容基本符合项目要求并具有一定可行性的得2分；
3）以上每项内容可行性不强，有待完善的得1分；
4）未提供相关内容，不得分；
本项最高得12分。
	0-12分

	
	维保服务方案
	根据投标人响应文件中提供的维保服务方案，包括但不限于：
1.火灾自动报警系统；
2.应急照明系统；
3.自动喷水灭火系统；
4.室内外消火栓灭火系统；
5.气体灭火系统；
6.维保作业制度。
由磋商小组进行综合评审：
1）以上每项内容完整、思路清晰、结构合理、重点突出、针对性强的得3分；
2）以上每项内容基本符合项目要求并具有一定可行性的得2分；
3）以上每项内容可行性不强或未提供不得分，有待完善的得1分；
4）未提供相关内容，不得分。
本项最高得18分。
	0-18分

	
	服务承诺
	供应商承诺派驻1名人员长期驻点至服务期结束，得6分，未提供的不得分。
注：响应文件中提供承诺函（格式自拟）。
	0-6分

	
	人员配备
	一、拟派本项目负责人（1人，满分4分）：

1.具有注册消防工程师证书的，得2分；
2.具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，得2分；
 

二、团队成员（不含项目负责人）：
具有中级（国家职业资格四级）及以上消防设施操作员证书或四级及以上消防设施检测维修保养操作员证书的，每人得2分，最高得4分；
注：上述人员不得兼任，响应文件中同时提供以下证明材料：
（1）人员名单（格式自拟）；
（2）上述人员证书扫描件；
（3）供应商为上述人员缴纳的近3个月内（任意一个月即可）社保证明材料扫描件，具体详见供应商须知前附表。
	0-8分

	
	业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有单个合同建筑面积不少于5万平方米的公共建筑消防维保项目业绩的，每个业绩得3分，最高得 12分。
注：投标文件中提供业绩合同和验收证明材料扫描件，若合同或验收证明材料中无法体现签订时间、服务内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则不得分。
	0-12分

	
	管理体系认证
	投标人具有有效的经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的下列证书：
1.质量管理体系认证；
2.环境管理体系认证；
3.职业健康安全管理体系认证；
每个认证证书得2分，最高得6分。
注：响应文件中须同时提供证书及全国认证认可信息公共服务平台官网证书查询截图扫描件。证书状态为“有效”。
	0-6分

	
	企业实力
	1.供应商具有消防设施工程专业承包一级资质，得4分，具有消防设施工程专业承包二级资质，得2分；
2.供应商具有有效的安全生产许可证，得2分；
注：响应文件中提供上述证书的扫描件或影印件，未提供或提供不全不得分。
	0-6分


9.3商务部分得分计算
依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的商务部分得分按照以下方式计算：
	商务部分
	最终投标报价
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）× 20 ％×100
	0-20分


[bookmark: _Hlk514735375]
9.4确定中标候选人
9.4.1计算最终得分
将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。
[bookmark: _Hlk514730679]投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。
9.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。
[bookmark: _Hlk514735510]最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取磋商小组投票的方式，少数服从多数的确定中标候选人。
10.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。
11.磋商小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
12.在评审过程中，磋商小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于磋商文件设定的最高投标限价的，磋商小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经磋商小组认定其报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合磋商文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
13.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决所有投标。
14.评标后，磋商小组应写出评标报告并签字。评标报告是磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，磋商小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
15.磋商小组和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次磋商文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
[bookmark: _Toc4901][bookmark: _Toc477794142][bookmark: _Hlt509738509][bookmark: _Hlt519045391][bookmark: _Hlt509738521]
第六章  合同参考范本
[bookmark: _Toc331685784][bookmark: _Toc27513]


（服务类）



第一部分 合同书



项目名称：肥西县中医院消防维保（2026-2027）  
项目编号：2026GSBN0011
甲方： 肥西县中医院        
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日


肥西县中医院（以下简称：甲方）通肥西县公共资源交易有限责任公司组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2成交通知书；
1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4磋商文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc6311]1.2 服务
1.2.1服务名称：肥西县中医院消防维保（2026-2027）  ；
1.2.2服务内容：                                  ；
1.2.3服务质量：                                  。
[bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551]1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc1814]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：                      
1.4.2发票开具方式：                                          
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304]1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                    ；
1.5.2服务地点：                   ；
1.5.3服务方式：                                               。
1.5.3.1 服务项目的进行：
（1）甲方有权对乙方为调研及研判项目所做工作进行监督检查，乙方同意在调研项目进行过程当中接受甲方的监督检查。
（2）乙方应如实将调研及研判项目的进行情况以及在项目进行中遇到的问题和取得的进展及时向甲方报告。
1.5.3.2 服务项目的完成验收：
（1）乙方应按照协议及附件约定的方式及进度进行调研及研判工作，并于    年    月     日前按照协议和附件的约定向甲方提交成果报告及有关文件；
（2）甲方在收到乙方成果报告之日起7个工作日内按照附件一约定的服务内容进行验收，验收不合格但甲方认为成果报告经过补充或修改能够达到约定标准的，乙方应在收到甲方通知之日起7个工作日内按照甲方要求修改完成并提交甲方，否则乙方应承担违约责任。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日以合同总价的        %计算。迟延超过    日或乙方拒绝甲方要求整改的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照合同总金额的30%支付违约金；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金以应付而未付款为基数，以全国银行间同业拆借中心一年期贷款利率标准计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失【不包括可得利益损失】，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致； 针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。
1.7知识产权及保密条款
 1.7.1 本服务项目的成果特指乙方因完成本协议项下调研及研判工作而形成的所有分析报告、分析数据、分析结论归乙方所有，乙方对于报告中所涉及到的基础数据享有再次使用并提供第三方的权利。甲方不得将上述报告、数据、结论向第三方提供并从中获利，但甲方有权自行使用。
1.7.2  自本协议签订之日起计算，保密期限不受本协议有效期的限制。在合同期限届满后，乙方仍应尊重并保证不侵犯甲方因本调研项目获得之成果及其所附的一切权益。
1.7.3  乙方应告知并以适当方式要求其参与本调研项目之雇员遵守本条规定，若参与本调研项目之雇员违反本条规定，乙方应承担连带责任。
1.7.4  乙方保证在为甲方提供服务时，未经甲方书面同意，不把该服务项目的全部或部分工作委托第三方。
1.7.5  乙方保证提交甲方之数据、资料及任何信息没有侵犯任何第三方的知识产权其它权益。
[bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc28375]1.8  合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向 甲方所在地 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173]1.9  合同生效
本合同壹式	   份，甲方执   份，乙方执    份。本合同自双方当事人盖章时生效。


甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：
[bookmark: _Toc331685783]时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息
                户名：                
                                        账号：                
                                        开户银行：            



第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc487900349]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。
2.1.3“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc13336]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc259093671]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272]2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc279701247]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc7836]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc259093688]2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc14066]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc487900365]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc279701258]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333]2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc6596]2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc259093692]2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc487900374]2.17 履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
[bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc14001]2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











第七章 响应文件格式
肥西县中医院消防维保（2026-2027）

响

应

文

件



投标人：               
    年  月  日

[bookmark: _Toc524347004]
[bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc520983587]
一、报价表格式
1-1 报价表
项目名称：  肥西县中医院消防维保（2026-2027）       
项目编号：  2026GSBN0011      
	投标人名称
	

	磋商范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	

	备注说明
	本项目无二次报价



投标人电子签章：                
日    期：                      
[bookmark: _Toc11651][bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc522466835]
二、供应商综合情况简介
（供应商可自行制作格式）




[bookmark: _Hlk91864812]三、磋商响应函
致：肥西县民政局
肥西县公共资源交易有限责任公司
根据贵方的磋商公告和磋商公告，我方兹宣布同意如下：
1.按项目磋商文件规定提供服务的报价见报价表，如确定我方为成交人，我方承诺愿意按项目磋商文件规定缴纳代理服务费，如不交纳代理服务费，我公司愿意承担违约责任。
2.我方根据项目磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于项目单位要求的日期内完成服务工作，并通过项目单位验收。
3.我方已详细审核全部项目磋商文件，包括项目磋商文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次项目磋商文件，并对项目磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方同意从项目磋商文件规定的评审日期起遵循本项目磋商文件，并在项目磋商文件规定的合同签订前均具有约束力。
5.我方声明文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与有关的任何证据、数据或资料。
6.我方完全理解贵方不一定接受最低的报价。
7.其他补充说明：补充说明事项（如有）
供应商电子签章：                   
日          期：                   


[bookmark: _Toc516969106][bookmark: _Toc520983594][bookmark: _Toc204594911][bookmark: _Toc121626298]四、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目磋商活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

附：授权代表身份证扫描件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章或公章：                    
日      期：                    


注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表；
2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供法定代表人身份证明书。


五、法定代表人身份证明书

单位名称：                                          
单位性质：                                          
地    址：                                          
成立时间：              年         月        日
经营期限：                                          
姓    名：                   性    别：             
年    龄：                   职    务：             
联系电话：                   手机号码：             
        系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件


供应商电子签章或公章：                     
日          期：                     


[bookmark: _Toc520983592]六、无不良信用记录声明函
（联合体参加磋商的，联合体双方均须提供）
1、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任



供应商电子签章：                     
日            期：                    


七、电子交易服务费

供应商应在此提供电子交易服务费转账回单截图，需从供应商银行账户转出。














项目磋商结束后，如需开具电子交易服务费发票，请致电咨询：王工，联系电话：0551-68821291。
开票信息按照下列格式填写，发票开具后可在单位税务数字账户中查收。

开票信息
发  票  类  型：                            （专票或普票）
公  司  名  称：                            
纳 税 识 别 号：                            
开 户 行 名 称：                            
开 户 行 账 号：                            


八、磋商业绩承诺函
我公司同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。
供应商电子签章：                     
日            期：                     

（1） 业绩表
（格式仅供参考）

	序号
	项目名称
	项目内容
	合同总金额
	业绩合同甲方及联系电话
	备注

	供应商初审业绩（资格门槛业绩）

	1
	
	
	
	
	

	项目总监初审业绩（资格门槛业绩）

	1
	
	
	
	
	

	供应商评审业绩（打分业绩）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	项目总监评审业绩（打分业绩）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：
1、表中所列业绩应为供应商满足本磋商文件要求的业绩； 
2、成交人提供的以上业绩情况，如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随成交结果公告同时公告。
（2） 业绩证明材料
（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

九、其他相关证明材料
[bookmark: _Toc29973][bookmark: _Toc17825][bookmark: _Toc14141][bookmark: _Toc19685]供应商按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。





























附件：全流程电子招标采购具体要求[footnoteRef:0] [0: 解密、询标时间可以根据项目情况予以调整。其他内容如需调整，请联系优质采后予以办理。] 

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA证书办理和注意事项
1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。
2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》：
[bookmark: _Hlt105085548][bookmark: _Hlt105085547]http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045。
3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。
4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。
5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。
	6.投标人由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；
7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。
二、制作、签章、加密、上传电子投标文件
8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。
	8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用；
	8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。
	9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。
	10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。
11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。
12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。
三、开标和解密
13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。
14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。
15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。
16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。
四、评标和询标
17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。
五、异常情形
18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：
(1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。
六、异常情形处理
19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：
（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。
（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。
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