荟萃园消防系统维修工程

维修方案

安徽群安工程技术有限责任公司

二0二五年六月

一、项目概况

荟萃园位于合肥市肥西县花岗镇董岗社区。小区总计十八栋单体建筑，分别为商业建筑BS2-BS19#商业。

设有火灾自动报警系统、消防供水系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火门、应急照明及疏散指示系统、灭火器等，其中消防控制室位于BS1#楼1层；消防泵房位于小区负一层地下室，高位水箱位于住宅20#楼顶。

表1  荟萃园

| 楼栋号 | 层数 | 高度（米） | 结构类型 | 所含消防设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS2# | 4 | 16 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS3# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS4# | 4 | 16.6 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS5# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS6# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS7# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS8# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS9# | 4 | 16 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS10# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑥⑦ |  |
| BS11# | 4 | 16.6 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS12# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS13# | 4 | 16 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS14# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS15# | 4 | 16 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS16# | 3 | 16 | 框架 | - ①②④⑤⑥ |  |
| BS17# | 4 | 16.6 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS18# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |
| BS19# | 4 | 16 | 框架 | - ①②③④⑤⑥ |  |

注：①：火灾自动报警系统；②：消火栓系统；③：自动喷水灭火系统；④：防火门；⑤：灭火器；⑥应急照明及疏散指示系统

二、消防设施问题现状

| 荟萃园消防系统主要问题统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 |  | 故障特征描述 |  |  | 初步维修方案 | 备注 |
| 1 | 消防控制室 |  | 6#主机14、15、16回路板损坏、7号主机1、12回路板损坏、9号主机12回路板损坏 |  |  | 更换回路板6块 |  |
| 2 | BS2 |  | 进户24V电源、回路信号 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
|  |  |  | （端子箱至末端设备） |  |  |  |  |
| 3 | BS3 |  | 进户24V电源、手报电话均无电源；缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，接地线路更换，损坏设备更换 |  |
|  |  |  | （端子箱至末端设备） |  |  |  |  |
| 4 | BS5 |  | 主机12回路板烧毁、手报电话电源、回路信号接地；缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，接地线路更换，损坏设备更换 |  |
|  |  |  | （端子箱至末端设备） |  |  |  |  |
| 5 | BS6 |  | 进户24V源、回路信号均无电源、水指、信号蝶阀无回路信号线无模块（图纸显示无设备） |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
|  |  |  | （端子箱至末端设备） |  |  |  |  |
| 6 | BS7 |  | 现场24V短路接地、手报电话无电源、缺少电梯迫降模块；2层端子箱未接线 |  |  | 末端线路排查，接地线路更换，损坏设备更换 |  |
|  |  |  | （端子箱至末端设备） |  |  |  |  |
| 7 | BS8 |  | 现场24V无电、广播线路故障、手报电话无电源缺少电梯迫降模 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 8 | BS9 |  | 回路信号无电源； |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 9 | BS10 |  | 现场24V无电、手报电话无电源、回路板烧毁、2层端子箱损毁、缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 10 | BS11 |  | 现场回路信号均无电源 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 11 | BS12 |  | 现场24V、回路信号、手报电话无电、楼层线路短路、缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，短路线路更换，损坏设备更换 |  |
| 12 | BS14 |  | 现场24V、回路信号、手报电话无电、缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 13 | BS15 |  | 现场24V、回路信号无电 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 14 | BS16 |  | 现场24V、回路信号无电 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 15 | BS17 |  | 现场24V、回路信号、手报电话无电、缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 16 | BS18 |  | 现场24V、回路信号无电 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 17 | BS19 |  | 现场24V、回路信号、手报电话无电、缺少电梯迫降模块 |  |  | 末端线路排查，损坏设备更换 |  |
| 18 | 消控室 |  | 报警系统末端设备部分损坏，含烟感探测器、手动报警按钮、声光警报器、消火栓按钮、输入输出模块 |  |  | 更换设备 |  |
| 19 | 消防水泵房 |  | 阀门选型错误，水泵控制柜手动启动按钮故障 |  |  | 更换、维修设备 |  |
| 二、消防广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商业 |  | 消防广播主线线路无电 |  |  | 从消防控制室至商业区线路重新放线 |  |
| 三、消防电话系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 商业 |  | 消防电话分机无电 |  |  | 从消防控制室至商业区线路重新放线 |  |
| 四、消防供水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20#楼顶 |  | 高位水箱喷淋管网稳压泵供水管未接 |  |  | 连接管路 |  |
| 2 | 20#楼顶 |  | 高位水箱消火栓供水管管网缺失流量开关及液位计 |  |  | 增设流量开关及控制线路，并调试 | 放线至消防水泵房 |
| 3 | 消防水泵房 |  | 水泵出水口未采用明杆闸阀、缺少阀柄 |  |  | 更换成明杆闸阀DN150闸阀4个 |  |
| 4 | 消防水泵房 |  | 消火栓2#泵控制柜手动启动装置损坏 |  |  | 控制柜维修 |  |
| 5 | 消防水泵房 |  | 2#湿式报警阀信号蝶阀损坏 |  |  | 更换DN150信号蝶阀1个 |  |
| 五、应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BS2#~BS19#单元楼 |  | 约50%应急照明灯具损坏 | 更换应急照明灯具 |  |  |
| 2 |  | BS2#~BS19#单元楼 |  | 约50%疏散指示标识灯具损坏 | 更换疏散指示标识灯具 |  |  |
| 六、喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BS10# |  | 30户2层DN150管道弯头处钢卡漏水 |  |  | 维修、调试 |  |
| 2 | 水箱 |  | 稳压泵进水管未连接 |  |  | 管道连接 |  |
| 3 | S5湿式报警阀至单体楼间 |  | 埋地管道漏水 |  |  | 铺装路面开挖维修12米 |  |
| 4 | S7湿式报警阀至单体楼间 |  | 埋地管道漏水 |  |  | 铺装路面开挖维修13米 |  |
| 5 | 信号蝶阀损坏 |  | 湿式报警阀供水测 |  |  | 更换信号蝶阀3处 |  |
| 6 | 室外 |  | 多处管道漏水 |  |  | 听漏维修、局部铺装路面开挖维修50米 |  |
| 七、消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BS2#室内 |  | 台球室两处漏水 |  |  | 漏水处维修 |  |
| 2 | BS10#室内 |  | 一层一处漏水 |  |  | 漏水处维修 |  |
| 3 | BS11#室内 |  | 12-10户一层两处漏水 |  |  | 漏水处维修 |  |
| 4 | BS11#室内 |  | 五金店一处漏水 |  |  | 漏水处维修 |  |
| 5 | BS12#室内 |  | 3层伸缩缝处钢卡漏水 |  |  | 漏水处维修 |  |
| 6 | BS18#室内 |  | 西楼梯口进户管下口漏水 |  |  | 铺装路面开挖维修 |  |
| 7 | 整体室内 |  | 部分蝶阀损坏 |  |  | 更换DN100蝶阀30个 |  |
| 8 | BS2#室外 |  | 西山墙消火栓埋地主管道多出漏水 |  |  | 铺装路面开挖维修 |  |
| 9 | 室外BS2-BS7间 |  | 确定管道漏水3处 |  |  | 局部铺装路面开挖维修约40米 |  |
| 10 | 室外BS7-BS8间 |  | 管道渗漏水 |  |  | 管道听漏维修 |  |
| 11 | 室外BS8-BS15间 |  | 管道漏水严重 |  |  | 局部铺装路面开挖维修约230米 |  |
| 12 | 室外BS15-BS19间 |  | 确定漏水2处，管道漏水严重 |  |  | 局部铺装路面开挖维修约150米 |  |

三、方案编制依据

1、通用依据

1.1项目招投标文件及合同

1.2 1：1000（电子版）消防图纸；

1.3委托方提供的设计条件及提出的维修设计要求；

1.4《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004

1.5《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014

1.6《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

1.7《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

1.8《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

1.9《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

四、主要维修方案

一）火灾自动报警系统

1、更换同型号报警主机回路卡6块；

2、对商业现场18栋楼路短路问题，进行分段排查，有问题线路进行更换，线路更换采用明敷，线管采用JDG金属线管刷防火涂料，确保报警系统所有线路恢复正常；

3、对现场末端探测及报警设备进行更换，消防报警系统主机故障点位，含感烟探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光警报器、输入输出模块等。

二）消防广播

1、从消防控制室放线至商业，线路从消防控制室进室外弱电井至每栋楼弱电井，严桥架或明敷线管至端子线接线。

三）消防电话

1、消防电话分机未连接，线路从消防控制室进室外弱电井至每栋楼消防电话处，恢复正常工作状态；

2、更换电梯机房电话分机，并维持原分机编号。

四）应急照明及疏散指示系统

1、商业多处应急照明线路短路，无电，对短路线路进行更换。

2、更换部分外观破损和无法点亮灯具。

五）消防供水系统

1、20#楼顶高位水箱喷淋稳压泵进水管安装、增加液位计及流量开关；

2、消防水泵房选型不正确的阀门更换、损坏的消防泵控制箱维修；

- 室外管道维修；

- 防火门

1、BS16、BS15、BS12防火门均不同程度损坏、缺失，需更换防火门；

七）喷淋系统

1、室内管道漏水维修，信号蝶阀损坏维修。

2、室外供水管道维修，湿式报警阀至单体楼之间埋地管道维修；

八）消火栓系统

1、室内管网漏水点维修；

2、消火栓箱体、玻璃门损坏更换，补齐消火栓箱缺失内配、灭火器等；

3、室外消火栓主管道漏水维修；

4、更换损坏阀门；

五、主要维修工程量表

| 荟萃园消防维修工程量清单. |
| --- |
| 序号 | 类别 | 分项工程 | 规格、要求、工艺等 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 消防电系统 | 更换主机回路卡 | 1、名称：回路卡更换； 2、规格型号：北大青年11SF回路卡； 3、工作内容：拆除更换及调试； 4、按要求完成拆除，对已完工程保护 5、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | 个 | 6 |
| 2 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHBV4*2.5； 3、工作内容： 消火栓按钮启泵线更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1823.6 |
| 3 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHRVVP6*1.5； 3、工作内容： 火灾报警总线（室外）更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 3266.2 |
| 4 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHRVVP8*1.5； 3、工作内容： 火灾报警总线（室外）更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1899.7 |
| 5 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHBV2*4； 3、工作内容：联动外控电源线（室外）及室内干线更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1976.5 |
| 6 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHRVSP4*2.5； 3、工作内容： 总线电话进线（室外）更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1356.4 |
| 7 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHRVSP2*2.5； 3、工作内容： 二线消防电话进线（室外）更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1342.3 |
| 8 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHBV2*1.5； 3、工作内容： 消防广播进线（室外）更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1350.5 |
| 9 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHBV2*2.5； 3、工作内容： 联动外控电源线平面线更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 500 |
| 10 |  | 维修布线 | 1、名称：维修布线； 2、规格型号：NHRVVP2*1.5； 3、工作内容： 火灾报警总线平面线更换铺设等； 4、验收标准：布线完成后能够满足系统正常运行及联动； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 1000 |
| 11 |  | 线管铺设 | 1、名称：配管； 2、材质规格：JDG管，DN20；(包含接头及线盒、盖板） 3、配置形式及部位：根据现场情况铺设，满足现场使用要求； 4、其他：对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该项目可能发生的措施； | m | 500 |
| 12 |  | 感烟/温探测器更换 | 1、品牌：项目消防同等品牌； 2、含采购、安装线路等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 个 | 150 |
| 13 |  | 消火栓按钮更换 | 1、品牌：项目消防同等品牌； 2、含采购、安装线路等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 个 | 35 |
| 14 |  | 手动报警按钮更换 | 1、品牌：项目消防同等品牌； 2、含采购、安装线路等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 个 | 45 |
| 15 |  | 新增声光报警更换 | 1、品牌：项目消防同等品牌 2、含声光报警采购、安装等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 个 | 35 |
| 16 |  | 消防电话更换 | 1、品牌：项目消防同等品牌 2、含声光报警采购、安装等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 个 | 10 |
| 17 |  | 输入/出模块更换 | 1、品牌：各项目消防同等品牌 2、含新增输入/出模块采购、安装调试等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 块 | 35 |
| 18 |  | 火灾显示盘更换 | 1、品牌：各项目消防同等品牌 2、含新增输入/出模块采购、安装调试等一切为满足本项工程所发生的费用。 | 个 | 10 |
| 19 |  | 应急照明灯更换 | 1、名称：灯具更换； 2、规格型号：220DC，明装 3、工作内容：更换损坏灯具； 4、验收标准：更换完成后满足现场使用； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | 个 | 800 |
| 20 |  | 疏散指示标识牌更换 | 1、名称：灯具更换； 2、规格型号：220DC，明装 3、工作内容：更换损坏灯具； 4、验收标准：更换完成后满足现场使用； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | 个 | 450 |
| 21 |  | 安全出口标识牌更换 | 1、名称：灯具更换； 2、规格型号：220DC，明装 3、工作内容：更换损坏灯具； 4、验收标准：更换完成后满足现场使用； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | 个 | 100 |
| 22 | 消防水系统 | 稳压泵连接管 | 1、名称：喷淋稳压泵连接管； 2、工作内容：稳压泵进水连接感； 3、型号：DN100 4、包含为完成该项目所发生的一切费用； 5、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | m | 3 |
| 23 |  | 流量开关 | 1、名称：低压压力开关； 2、工作内容：高位水箱消火栓供水管增设流量开关，控制线路引至消防泵房控制柜并调试，满足消火栓泵自动启泵的要求，含管道开洞； 3、符合设计及施工验收规范要求； 4、按要求完成工作，对已完工程保护等一切为完成该项目可能发生的费用。 | 套 | 2 |
| 24 |  | 电子液位计 | - 名称：水箱、水池电子液位计； 2、工作内容：增设消防水池、水箱电子液位计消火栓，并调试 - 3、符合设计及施工验收规范要求； 4、按要求完成工作，对已完工程保护等一切为完成该项目可能发生的费用。 | 套 | 2 |
| 25 |  | 软连接 | 1、名称：橡胶软连接； 2、规格：DN150； 3、部位用途：消防水泵出水口； 4、安装完成，满足使用要求，包含为完成本项工作所需要发生的一切费用； | 个 | 1 |
| 26 |  | 球墨铸铁管更换 | - 名称：球墨铸铁管 - 安装部位：消火栓室外埋地安装 - 3、介质：消防供水 4、规格、压力等级：DN150 5、连接形式：承插连接 6.包含完成本项清单所需的全部工作内容； | 米 | 420 |
| 27 |  | 球墨铸铁管更换 | - 1、名称：球墨铸铁管 - 2、安装部位：喷淋室外埋地安装 - 3、介质：消防供水 3、规格、压力等级：DN150 5、连接形式：承插连接 6.包含完成本项清单所需的全部工作内容； | 米 | 75 |
| 28 |  | 镀锌钢管更换 | 1、材质：镀锌钢管； 2、规格：DN100、壁厚符合国标要求； 3、接口形式：卡箍、弯头、四通、三通、大小头等； 5、工作内容：管道及管件供应、安装，管道支架制作、套管制作安装，除锈、刷漆、喷涂流向标识等包含完成本项目的一切相关事项和费用； 6、对周边设施设备保护、完工场清、垃圾外运到市政允许指定地点。 | 米 | 60 |
| 29 |  | 信号蝶阀更换 | 1、名称：信号蝶阀； 2、规格：DN150； 3、部位用途：湿式报警阀间信号蝶阀更换； 4、安装完成，满足使用要求，包含为完成本项工作所需要发生的一切费用； | 个 | 3 |
| 30 |  | 蝶阀更换 | 1、名称：信号蝶阀； 2、规格：DN150； 3、部位用途：湿式报警阀间信号蝶阀更换； 4、安装完成，满足使用要求，包含为完成本项工作所需要发生的一切费用； | 个 | 30 |
| 31 |  | 闸阀更换 | 1、名称：明杆闸阀； 2、规格：DN150； 3、部位用途：消防水泵出水口阀门更换； 4、安装完成，满足使用要求，包含为完成本项工作所需要发生的一切费用； |  |  |
| 32 |  | 室内漏水点维修 | 1、名称：漏水点维修； 2、部位用途：室内管网； 3、安装完成，满足使用要求，包含为完成本项工作所需要发生的一切费用； | 处 | 7 |
| 33 |  | 压力表更换 | 1、供水压力表,Y60 0-1.6mpa； 2、安装调试，满足现场使用要求； 3、包含为完成本项工作所发生的所有费用： | 个 | 8 |
| 34 |  | 消火栓箱门 | - 消火栓箱门,1800*700； - 安装，满足现场使用要求； 3、包含为完成本项工作所发生的所有费用： | 个 | 120 |
| 35 |  | 消火栓箱内配 | - 1、消火栓箱内配； 2、水带、水枪、卷盘； 3、安装，满足现场使用要求； 3、包含为完成本项工作所发生的所有费用： | 套 | 350 |
| 36 |  | 灭火器 | - 1、灭火器； 2、MF/ABC3 3、安装更换，满足现场使用要求； 3、包含为完成本项工作所发生的所有费用： | 个 | 1200 |
| 37 |  | 铺装路面破除 | 1、名称：地砖地面拆除； 2、工作内容：地砖面层、混凝土垫层及附着物拆除、土方开挖等（综合考虑，满足下一道工序要求）； 3、成品保护及一切为完成该拆除项目可能发生的其他费用; 4、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | ㎡ | 495 |
| 38 |  | 铺装路面恢复 | 1、名称：地砖地面恢复； 2、管道等更换完成后需要恢复地面至原样，包括土方回填后，使用C25混凝土垫层，地砖铺贴(需要与现场一致)； 3、包含为完成该项目所发生的一切费用； 4、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | ㎡ | 495 |
| 39 |  | 阀门井拆除、恢复 | 1.规格：600*600 2.砖砌结构，含阀门井盖 3.包含完成本项清单所需的全部工作内容； | 个 | 6 |
| 40 |  | 防火门更换 | 1、名称：防火门更换； 2、规格型号：木制 防火门 2.1m*1.5m 3、工作内容：原有木质防火门拆除及安装，配套闭门器安装； 4、验收标准：更换完成后功能运行正常； 5、按要求完成拆除，对已完工程保护、高空作业、脚手架、运输等一切为完成该拆除项目可能发生的费用； 6、完工清理及垃圾外运到市政允许指定地点。 | 樘 | 6 |
| 41 |  | 系统调试 | - 名称：报警系统整体调试； 2、包含为完成该项目所发生的一切费用； | 项 | 1 |

附：现场检查照片：