附件2
服务类政府采购项目采购需求表
	项目名称
	花岗镇荟萃园小区重点消防设施功能恢复及消防云服务项目

	采购单位联系人
及电话
	肥西县花岗镇人民政府
贾金阳 固话：0551-68404355

	项目预算
	不分包项目：162万元

	项目概况
	针对目前荟萃园小区消防联动系统问题进行功能恢复，保障消防系统正常运行，配套提供3年消防云服务，具体详见采购需求。

	采购方式
	竞争性磋商

	本项目是否接受联合体投标
	否

	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的服务为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位承接；
3.本项目的特定资格要求：无。

	付款方式
	消防联动系统功能恢复完成并经验收合格后，一次性付清。

	服务地点
	花岗镇董岗社区

	服务期限
	①消防联动系统功能恢复：合同签订后至2026年12月31日前，成交供应商完成项目要求的消防联动系统功能恢复并通过验收，正式进入消防云服务期，本次系统恢复施工及配套设备自验收合格之日起质保1年； 
②消防云服务：自消防联动系统功能恢复并通过验收之日起3年。

	是否专门面向中小企业采购
	是

	预留中小企业份额占比
	全部预留

	主要标的所属行业
	其他未列明行业

	拟采用的评标办法
	综合评分法（分值设置：技术分90分，价格分10分）

	标前公示反馈截止时间
	2026年10月26日17：30前（超过规定时间的视同放弃）


二、项目概况
荟萃园小区坐落于安徽省合肥市肥西县花岗镇董岗社区，小区规模较大、建筑类型多元，共包含住宅楼23栋、商业楼19栋、办公楼1栋，涵盖居住、商业、办公等多种功能场景，人员流动相对密集，消防管理难度较大，其消防安全状况直接关系到小区全体居民及使用者的生命财产安全，也影响着区域消防安全整体形势。
针对目前荟萃园小区消防联动系统问题进行功能恢复，保障消防系统正常运行，配套提供3年消防云服务。
三、服务需求
（一）重点消防设施功能恢复
供应商需严格依据《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）及相关技术标准，对荟萃园小区内的火灾自动报警系统、联动控制系统、消防电话总机、应急广播系统等重点消防设施进行全面故障排查与功能恢复，并完成消防系统联动测试，确保系统完全恢复准工作状态。
功能恢复清单如下：
	序号
	功能恢复项目
	技术规格
	单位
	数量

	1
	图形显示装置CRT制图
	图形显示装置CRT制图（43栋建筑的CRT图纸编制）
	工日
	5

	2
	通讯板拆除、更换
	通讯板拆除、更换
	个
	1

	3
	联网卡拆除、更换
	联网卡拆除、更换
	个/台
	10

	4
	感烟探测器防尘罩去除
	感烟探测器防尘罩去除(住宅楼、商业楼、办公楼、地下室)
	工日
	57

	5
	点型探测器拆除、更换
	点型光电感烟探测器拆除、更换
	个
	2840

	6
	按钮拆除、更换
	手动报警按钮拆除、更换
	个
	651

	7
	按钮拆除、更换
	消火栓按钮拆除、更换
	个
	656

	8
	输入模块拆除、更换
	输入模块拆除、更换
	个
	181

	9
	中继模块拆除更换
	中继模块拆除、更换
	个
	178

	10
	模块（模块箱）拆除、更换
	消防模块拆除、更换
	个
	1635

	11
	配线
	报警信号线NH-RVS2*1.5
	m
	6200

	12
	配线
	电源线NH-BV2.5
	m
	3600

	13
	控制电缆
	室外信号线缆KVV-36*1.5
	m
	1600

	14
	消防报警电话插孔（电话）拆除、更换
	消防固定电话拆除、更换
	个/部
	66

	15
	配线
	电话线NH-RVVP2*1.5
	m
	660

	16
	消防广播（扬声器）拆除、更换
	消防广播拆除、更换
	个
	762

	17
	配线
	广播线NH-RVS2*1.5
	m
	7600

	18
	自动报警系统装置调试
	自动报警系统装置调试（16000个点以内）
	系统
	1

	19
	前端动作设备复位
	前端动作设备复位
	工日
	20

	20
	手动报警按钮复位
	手动报警按钮复位
	工日
	3

	21
	模块（模块箱）拆除、更换
	多线控制模块拆除、更换
	个/台
	94

	22
	多线线路板拆除、更换
	多线线路板拆除、更换
	个
	7

	23
	多线线路检查功能恢复
	多线线路检查功能恢复
	工日
	15

	24
	配线
	多线控制线NH-RVS2*1.5
	m
	9400


（二）消防云服务
1.消防物联网服务
3年服务期内配套提供消防物联网设备，主要包括消防物联网信息网关、室内消火栓水压监测装置、喷淋末端水压监测装置、消防水池/水箱水位监测装置，通过消防物联网动态感知技术，结合电子档案，实时获取单位火灾隐患信息和消防设施运行状态，对火灾发生和设施故障进行及时预警。
（1）消防物联网信息网关 
利用消防物联网信息网关实时采集火灾报警主机的报警信息和运行状态信息，第一时间探测火警和故障隐患，及时通知消防安全管理人员报警和隐患信息，提高对火灾的响应速度和能力。消防物联网信息网关应支持4G或有线宽带传输。需在消控室的火灾报警主机处安装消防物联网信息网关。
（2）室内消火栓水压监测装置
在建筑室内消火栓安装水压监测装置，传输消火栓管网压力数据，需在建筑物室内消火栓供水管网的最不利点安装室内消火栓水压监测装置。
（3）喷淋末端水压监测装置
在建筑室内喷淋系统安装水压监测装置，传输喷淋管网压力数据。需在建筑物喷淋系统供水管网的末端安装喷淋末端水压监测装置。
（4）消防水池/水箱水位监测装置
在建筑的消防水箱、消防水池内安装消防水池/水箱水位监测装置，安装位置需避开进水口等湍流区，且便于观察、不受干扰，确保实时监测、高低水位报警功能正常。
（5）电子档案
采集电子档案基础信息并导入消防云平台，信息应包含：
1）单位名称、单位地址、占地面积、总建筑面积、消防安全责任人、消防安全责任人联系方式、消防安全管理人、消防安全管理人联系方式。
2）主机信息编码表：采集每台主机的设备类型、设备地址、回路、点位或二次码信息。
（6）消防物联网设备具体参数要求如下：
1）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识
	评审要求
	备注

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则
	

	无标识项
	1.供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究成交供应商违约责任，成交供应商承担相应违约责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。
2.同时须在响应表中对所有无标识项技术参数进行响应（不允许负偏离）。


2）货物需求
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格及参数要求

	1
	消防物联网信息网关
	台
	1
	实时采集单位火灾报警主机系统的报警信息和运行状态信息，第一时间探测火警和故障隐患
1、需支持有线+4G等多种模式信息上传方式，通信模式动态自适应；
2、存储各类信息不小于5000条，信息掉电不丢失，支持数据断网续传；
3、多种主机接口形式，不少于2个RS232接口，1个RS485接口，1个CAN接口；
4、需支持远程查岗和手动报警按键，值班人员可通过按键快速确认警情或手动上报警情；
5、DI接口≥4路，DO接口≥1；
6、220V（主电）和直流电（备电），主备电源自动切换；
7、需支持远程维护：包括远程升级、远程调试、远程上传文件、下载文件、OTA固件升级等功能；
8、本地支持WEB登录、WEB配置应用，并能通过WEB端实现本地调试、上传、下载文件等功能；
9、需支持多协议动态接入、实现主机通信协议动态切换、升级等功能；
10、支持1路DC5V输出；
11、支持不少于1路USB接口，实现本地优盘升级功能；
★12、支持不少于300种火灾报警主机协议解析；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）
13、单台设备支持接入不少于3台火灾报警主机；
★14、支持与主流火灾报警主机通讯线路故障诊断功能。（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）

	2
	室内消火栓水压监测装置
	台
	30
	主要是用来实时监测消火栓管网水压是否正常，确保消火栓在关键时候“有水可用、水压足够”
1、传输方式：NB-IoT或者4G；
2、量程：压力0-1.6MPa；
3、过载压力：2倍×量程；
4、供电：锂电池，＞2年供电；
5、报警方式：低报警、高报警、波动报警；
★6、表盘朝向可 ≥270°旋转；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）
7、支持现场通过手机蓝牙配置参数、仿真报警数据，支持健康状态自动诊断；
8、支持远程维护和自动更新升级功能；
★9、支持断网自动重连，缓存累计上发，数据补发功能；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）

	3
	喷淋末端水压监测装置
	台
	36
	主要是用来实时监测喷淋管网水压是否正常，确保喷淋系统在关键时候“有水可用、水压足够”
1、传输方式：NB-IoT或者4G；
2、量程：压力0-1.6MPa；
3、过载压力：2倍×量程；
4、供电：锂电池，＞2年供电；
5、报警方式：低报警、高报警、波动报警；
6、表盘朝向可 ≥270°旋转；
7、支持现场通过手机蓝牙配置参数、仿真报警数据，支持健康状态自动诊断；
8、支持远程维护和自动更新升级功能；
9、支持断网自动重连，缓存累计上发，数据补发功能；

	4
	消防水池/水箱水位监测装置
	台
	2
	监测消防水池、水箱内水位高度，当水位异常时，立即触发报警，保障消防用水安全
1、显示方式：LED工作状态可视；
2、通讯方式：NB-IoT或者4G；
3、心跳频率：48小时；
4、漏水报警时间 <10s；
5、供电：锂电池，＞2年供电；
6、温度：-20℃～70℃；
7、湿度：0％RH～90％RH （无冷凝）。
8、测量范围：0-8米
★9、支持现场通过手机蓝牙配置参数、仿真报警数据，支持健康状态自动诊断；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）
10、支持远程维护和自动更新升级功能；
★11、支持断网自动重连，缓存累计上发，数据补发功能；（合同签订后在生产或验收环节提供第三方检测机构出具的检测报告供采购人核查）

	5
	电子档案
	项
	1
	采集、制作、上传


2.智慧消防云平台
提供智慧消防云平台1套，服务期限3年。具体功能要求如下：
（1）单位自身管理系统WEB端
1）首页：系统首页主要展示消防安全指数、消防安全管理落实、本月事件处置情况、消防安全管理成效信息；可以直观看到实时监测信息，包括隐患数量、火警数量、预警数量、动作信息和故障数量。
2）监测：实时采集单位各消防系统设备运行状态数据，对火警信息、预警信息、动作信息、故障信息、隐患信息、离线信息分类展示，点击详情可查看每起事件的警情信息及设备报警位置。支持查看消防系统运行监测、屏蔽记录、设备封停、单位接入视频详细信息。
3）事件处置：分类展示系统监测到的火警、预警、故障、动作、隐患信息，支持查看火警、预警、故障、动作等事件处置的全过程，包括具体报警设备的设备类型、设备位置、处置状态、核警结果等。
4）消防安全指数：可查看消防安全指数评估详情包括建筑防火、消防设施、消防安全管理和火灾风险源方面的高风险项和异常项，同时可查看近30天综合安全趋势。
5）消防安全管理落实：通过平台可制定消控室值班、防火巡查、防火检查、建筑消防设施巡查等工作内容，同时对工作人员的消控室值班情况进行记录；可点击查看维保机构的预约维保、例行维保及应急维修任务的执行过程；可查看消防安全月报、消防档案、消防安全重点部位等信息。
6）消防设施点位图：对接入单位各建筑进行一张图可视化展示，根据对前端感知设备数据的分析、整合，以不同颜色对正常、火警、预警、故障、隐患、离线、动作7种状态进行区分，并支持查看具体建筑详细情况。
（2）单位自身管理系统APP端
1）首页：整体展现单位的消防安全运行状态，由事件处置、消防安全管理落实、实时监测、视频监控等几个部分组成，其中消防安全管理落实包括消控室值班、防火巡查等；实时监测展示火警、预警、故障、动作等信息。
2）工作台：系统支持人工上报模块，进行故障、隐患信息的上报，包括楼栋楼层、故障设备、故障描述等信息；展示火警、预警、动作、故障、隐患处置情况；消防安全工作人员可在APP端查看消控室值班、防火巡查、设施巡查、防火检查等工作计划。
3）发现：提供微课堂和资讯服务，定期发布各消防系统专业知识视频培训教程和行业重点资讯信息。
（3）维保管理系统WEB端
1）首页：全面展示维保单位消防维保服务情况，包括应急维修任务情况、本月例行维保完成情况，同时展示近30天维保公司工作人员的服务情况以及维保趋势。
2）维保单位信息：系统支持维保单位基本信息及维保人员信息的管理。可查看与编辑维保单位基本信息、资质信息等。
3）实时监控：包括人员位置监控和企业单位监控，可在地图上查看维保单位自己的位置信息、客户单位和接入平台单位的位置信息。
4）客户管理：用户可以通过客户管理功能对服务的业主单位信息进行新建、查看和编辑等操作；同时可以设置维保人员有效打卡地点和打卡范围。
5）监督管理：对维保公司负责的所有业主单位的维保任务的完成情况进行追踪，包括应急维修追踪、故障跟踪管理和例行维保追踪，并可下载存档生成的维保报告。
（4）维保管理系统APP端
1）首页：首页直观展示维保系统功能入口，包括例行维保、故障跟踪、应急维修，以及维保待办的工作内容，包括所有类型的维保任务。
2）例行维保：当管理员制定好例行维保计划下发后，在相关页面可以查看这条任务。维保人员开始执行维保任务后，点击列表中的数据进入详情页面，查看维保详情。
3）故障跟踪：维保人员利用APP记录维修的过程包括文字描述、照片，可提交业主侧进行确认。
4）应急维修：业主单位人员下发应急维修订单，维保公司人员在APP端执行，包括接收任务、处置任务等。
3.消防监测服务
提供消防监测服务，服务期限3年。具体内容如下：
	序号
	服务内容
	服务内容描述

	1
	警情处置
	通过软件提供火灾报警处置功能，当设备发生报警/预警时，系统会自动推送报警/预警通知，并进行语音播报提醒，甲方/业主一线消防工作人员通过软件报警/预警模块查看记录，确定发生报警/预警的设备和位置，及时到达现场进行复核。

	2
	隐患管理
	提供隐患提醒、隐患上报、状态追踪、整改详情闭环管理等服务，帮助业主将隐患自查整改制度信息化、流程化，切实提高隐患处置效率，确保消防隐患及时整改和消除。

	3
	安全资讯
	可定时推送消防相关新闻、案例、常识等，帮助业主第一时间快速准确地了解行业内最新政策动向和新闻信息。

	4
	线上消防课堂
	可提供不少于300部涉及消防法律法规类、消防安全管理类、消防设施操作类、消防巡查检查类、消防设施维保保养测试类、消防设施检查测试类、软件产品类的视频和文字学习资料，业主可随时随地注册学习。

	5
	统计分析
	软件提供统计分析功能，实现对查询时间段内的报警、隐患数据进行多维度统计分析查询及导出。从趋势、时段分布、来源分布、处置情况和区域分布等维度进行展示，提供图形和列表两种展示方式。

	6
	火灾动态风险评估
	软件基于层次分析法原理，搭建单位综合安全评估体系层次结构模型，确定各层指标权重，采用评估内容调查、平台智能判定、外部环境接口等方法进行评估项打分，计算单位消防安全等级。

	7
	消防安全月报
	将业主单位本月内的报警、预警及隐患信息按照来源分布、处置情况和区域分布进行数据展示，并结合本月消防安全工作情况给出相关工作建议的智能安全报告。

	8
	咨询服务
	安排消防安全经纪人通过提供微信公众号和“400”电话等多渠道为业主提供消防安全管理方面基础问题的咨询服务，通过申请专家团队支持为业主提供消防理论和专业技术方面疑难问题的咨询服务（书面回复）。

	9
	7×24小时监测服务
	对消防设施运行状态（如自动报警系统、水位、水压等）进行7×24小时的监测服务，实时监测各类消防设施的运行状态数据，发现故障隐患第一时间通过软件提醒。

	10
	7×24小时接报警服务
	安排专人提供7×24小时远程监测值守服务，接到火灾报警信息后，根据警情等级，第一时间通过软件、电话等方式通知并引导相关人员进行现场火警复核、处置。


四、报价要求
本项目最高限价为162万元，其中消防物联网设备最高限价为8.1万元。报价须总价报价。













四、评分细则
本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 90 %，价格分值占总分值的权重为 10 %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（90分）
	对项目的理解
	供应商针对本项目提供对项目的理解方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于建设背景、建设目标、需求分析、建设意义等）进行综合评审：
1.准确梳理本项目消防联动系统现状痛点，建设背景与需求分析研判深入，建设目标定位清晰，建设意义阐述贴合采购人实际管理诉求，整体方案内容详实、逻辑连贯，能够精准匹配本项目履约场景，得5分；
2.能够识别项目基本实施诉求，建设背景、目标、需求分析及建设意义内容完整，方案框架清晰，可支撑后续消防系统恢复及运维履约实施，得3分；
3.方案内容论述较为浅显，需求研判与建设目标关联性偏弱，关键内容存在缺项或表述笼统，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	总体服务方案
	供应商针对本项目提供总体服务方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于单位基本信息、现场照片和消防设施运行情况、重难点分析、服务内容等）进行综合评审：
1.单位基础信息完整可核验，现场实拍素材详实，重难点研判贴合本项目消防联动系统失效实际，服务边界、实施步骤、履约衔接安排清晰完备，方案整体与采购需求高度适配，得5分；
2.方案内容要素齐全，现场情况与重难点梳理基本到位，服务内容框架完整，能够支撑本项目履约落地，得3分；
3.方案内容较为单薄，现场设施工况描述简略，重难点分析流于表面，服务实施细节存在明显缺项，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	安装运维方案
	供应商针对本项目提供安装及运维服务方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于配套资源配备、日常运维服务、故障应急服务等）进行综合评审：
1.人员资源配置与本项目体量匹配充分，日常巡检频次、服务期值守节点安排清晰明确，故障分级响应时限、现场抢修流程及验收未通过情形下的限期整改衔接预案完整闭环，各项措施可落地性强，与本项目消防联动系统恢复及后续运维履约场景高度适配，得5分；
2.方案内容齐全，资源投入、日常运维及应急处置核心流程框架完整，关键岗位职责清晰，能够支撑项目按期完工及验收后平稳运维，得3分；
3.方案涵盖配套资源、日常运维、故障应急相关内容，但巡检安排、抢修响应或整改衔接等关键环节描述简略，实施细节存在明显缺项，实操落地性不足，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	项目进度计划方案
	供应商根据实际情况出具项目的项目进度计划方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于实施进度计划、进度保障措施等）进行综合评审：
1.进度排布清晰、锚定关键节点，各阶段施工、联动调试、验收报验时序衔接合理，工期滞后预警、人员增补及工序纠偏保障措施具体可落地，整体计划与本项目消防联动系统恢复履约要求高度适配，得5分；
2.进度节点划分完整，施工、调试、验收主线清晰，配套工期保障与延误处置措施具备基本可行性，能够支撑项目按期履约交付，得3分；
3.方案涵盖进度计划及保障措施，但关键里程碑节点缺失，纠偏预案表述笼统，面对施工阻滞场景的应对抓手不足，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	监测服务方案
	供应商针对本项目提供监测服务方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于监测服务需求分析、监测中心配备介绍、实时监测服务规范、监测团队管理制度等）进行综合评审：
1.监测痛点研判贴合本项目消防设施实际工况，监测中心软硬件及值守席位配置说明详实可核验，实时告警监测、异常甄别及信息流转闭环机制完整，团队岗位职责、排班值守与质量考核制度清晰具体，整体方案与本项目7×24小时消防监测履约场景高度适配，得5分；
2.方案内容齐全，监测中心配置与监测流转核心流程框架完整，团队管理机制具备基本可操作性，能够支撑常态化在线监测值守落地，得3分；
3.方案覆盖评审内容但论述浅显，告警甄别、值守流转或人员考核等关键环节表述简略，制度举措存在明显缺项，落地抓手不足，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	预警处置方案
	供应商针对本项目提供预警处置方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于风险场景、预警处置流程、预警场景设计等）进行综合评审：
1.能够结合本项目消防联动系统典型故障模式梳理多类风险场景，预警触发条件、分级判定阈值设计清晰明确，告警派发、现场核实、联动处置及结果销警闭环流程完整可落地，场景设计与处置机制相互匹配，与本项目全天候消防监测值守履约场景高度适配，得5分；
2.方案内容齐全，风险场景覆盖主要故障类型，预警分级与处置流转主线清晰，关键岗位职责明确，能够支撑监测告警触发后的规范化闭环处置，得3分；
3.方案涵盖风险场景、处置流程及场景设计相关内容，但预警分级阈值模糊，告警核实、销警反馈等关键环节描述简略，流程衔接存在明显断点，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	培训方案
	供应商针对本项目提供培训方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于培训对象与目标、培训方式、培训课程等内容）进行综合评审：
1.精准区分采购人消防值班人员、设施运维对接人等不同参训群体并匹配差异化学习目标，线上理论讲授与现场实操演练相结合方式清晰可行，课程覆盖消防联动系统日常监测、告警识别、基础故障判别及应急处置等核心内容，授课安排、实操演练及培训效果核验机制完整闭环，与本项目交付后采购人自主值守履约需求高度适配，得5分；
2.方案内容要素齐全，培训对象与学习定位清晰，授课形式与课程框架完整，能够支撑采购人相关岗位人员掌握系统基础操作与常规告警处置能力，得3分；
3.方案涵盖培训对象、培训方式及课程相关内容，但分层培训目标模糊，实操演练安排或效果检验机制缺位，课程内容与本项目消防设施实际运维场景衔接不足，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	售后服务方案
	供应商针对本项目提供售后服务方案，由磋商小组根据方案内容（包括但不限于售后服务承诺、售后服务流程、售后人员配备等）进行综合评审：
1.售后服务承诺内容详实、量化可执行，服务响应时效分级明确，故障修复时限、服务质保期及延续服务安排具体可落地；售后服务流程闭环完整，涵盖故障受理、工单派发、现场处置、结果反馈及验收归档全环节，流转节点与时效要求清晰；售后人员配备结构合理，项目负责人、技术工程师、现场值守人员等岗位设置齐全，与本项目履约规模高度匹配，得5分；
2. 售后服务承诺内容基本齐全，响应时效与修复时限有明确要求，能够支撑日常运维保障；服务流程框架完整，故障受理、派单、处置、反馈等核心环节清晰，关键岗位职责与流转机制明确；人员配备满足项目基本需求，主要岗位设置合理，得3分；
3.方案内容较为简略，服务承诺量化不足，响应时效或修复标准模糊，服务流程中故障受理、派单处置或结果反馈等关键环节描述缺位，人员配备岗位设置不完整或资质要求不清晰，得1分；
4.方案不可行或未提供方案的，得0分。
	0-5分

	
	合理化建议
	磋商小组根据供应商针对本项目提供合理化建议进行综合评审：
1.对本项目特点和难点理解准确，合理化建议优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得3分；
2.对本项目特点和难点理解基本准确，合理化建议适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得2分；
3.对本项目特点和难点理解有待提升，合理化建议基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
4.方案不可行或者未提供得0分。
	0-3分

	
	项目团队
	一、拟派本项目负责人（1人，4分）：
1.具有一级注册消防工程师证书，得2分；具有二级注册消防工程师证书，得1分；最高得2分。
2.具有机电工程专业或机电安装专业高级及以上职称证书，得2分；具有机电工程专业或机电安装专业中级职称证书，得1分；最高得2分。
二、拟派本项目技术负责人（1人，4分）
1.具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书，得2分，最高得2分；
2.具有注册安全工程师证书的得2分，最高得2分。
[bookmark: _GoBack]三、其他人员（项目负责人、技术负责人除外）：
1.具有注册消防工程师，每提供1人得2分，满分4分。
2.具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试高级信息系统项目管理师，每提供1人得2分，满分4分。
3.具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书，每提供1人得1分，满分2分。
4.具有低压（或高压）电工证书，每提供1人得1分，满分2分。
注：响应文件中提供以下证明材料：
（1）人员名单（格式自拟）；
（2）上述人员证书扫描件或影印件；
（3）供应商为上述人员缴纳的近3个月内（任意1个月即可）社保证明材料扫描件或影印件，具体详见供应商须知前附表，未提供或提供不全的不得分（注：社保证明材料至少含养老保险。）。
	0-20分

	
	项目负责人业绩
	自2021年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），项目负责人具有消防云服务类似业绩，合同内容应同时包含以下不少于两项：
1.消防工程或消防设施功能恢复；
2.消防安全平台或消防社会化平台或智慧消防平台；
3.消防监测服务或7×24 小时/全天监测服务或7×24 小时/全天接报警服务；
4.隐患管理服务。
每提供一个业绩得3分，满分6分。
注：
1.响应文件须同时提供以下证明材料：
（1）中标（成交）通知书；
（2）合同。
2.正在履约或已完成的项目业绩均予以认可，如评审材料中无法体现签订时间、项目负责人名称、项目内容等主要评审要素，另须提供业主单位（合同甲方）出具的加盖公章的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。同一业绩多项内容不重复计分，仅计一次分；
3.采购人在签订合同后可根据实际情况对成交供应商所投业绩进行考察，一旦发现弄虚作假，成交供应商承担全部违约责任。
	0-6分

	
	供应商项目业绩
	自2021年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），供应商具有消防云服务类似业绩，合同内容应同时包含以下不少于两项：
1.消防工程或消防设施功能恢复；
2.消防安全平台或消防社会化平台或智慧消防平台；
3.消防监测服务或7×24 小时/全天监测服务或7×24 小时/全天接报警服务；
4.隐患管理服务。
每提供一个业绩材料得3分，满分9分。
注：
1.响应文件须同时提供以下证明材料：
（1）中标（成交）通知书；
（2）合同。
2.正在履约或已完成的项目业绩均予以认可，如评审材料中无法体现签订时间、项目内容等主要评审要素，另须提供业主单位（合同甲方）出具的加盖公章的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。同一业绩多项内容不重复计分，仅计一次分；
3..采购人在签订合同后可根据实际情况对成交供应商所投业绩进行考察，一旦发现弄虚作假，成交供应商承担全部违约责任。
	0-9分

	
	管理体系认证
	供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：
1.质量管理体系认证；
2.售后服务体系认证；
3.信息技术服务管理体系认证。
每提供一种得2分，最高得6分。
注：响应文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。证书状态为“有效”。
	0-6分

	
	技术指标响应
	磋商小组根据供应商所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分：
1.“★”号条款为关键指标项，每满足一条得1分，共6项，满分6分。
注：以投标响应表及招标文件中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-6分

	价格分
（10分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10％×100







